15

NAZWA OBIEKTU                                                             

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

KATEGORIA OBIEKTU                                                              
IX
ADRES OBIEKTU                                                              
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MARGONINIE 

UL. POZNAŃSKA 10, 64-830 MARGONIN
STADIUM DOKUMENTACJI                                             
PROJEKT PRZETARGOWY
INWESTOR, ADRES                                                           
GMINA MARGONIN

UL. KOŚCIUSZKI 13, 64-830 MARGONIN
JEDNOSTKA PROJEKTOWA                                            

ADAM MIKULICZ ARCHITEKCI

ul. Naramowicka 26; 61-622 Poznań

PROJEKTANCI

	AUTOR BRANŻY SANITARNEJ:

	Instalacje wod.-kan., c.o.
	mgr inż. Krzysztof Borczyk

upr.bud. WKP/0146/PWOS/12
	


	[image: image4.png]mgrinz. Adag
Uprawmema budowl do pro;ektowama
aMi budowlanymi
bez ograniczen w speciBaosci instalacyjnej

w zakresie sieci,[in§ ji i
elektrycznych i el

nrew:genc; WKP/0190/PWOE/09



AUTOR BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

	instalacje elektr
	mgr inż. Adam Sakowicz
nr upr. WKP/0190/PWOE/09
	


  POZNAŃ, STYCZEŃ 2017
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE  

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. Strona tytułowa
2. Zawartość opracowania

3. Podstawa i zakres opracowania

4. Opis techniczny

4.1. Dane energetyczne

4.2. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

4.3. Rozdzielnia główna RG
4.4. Ochrona przeciwpożarowa

4.5. Układanie przewodów

4.6. Instalacja oświetlenia ogólnego
4.7. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
4.8. Instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia

4.9. Instalacja gniazd 3 fazowych

4.10. Instalacja gniazd i oświetlenia w pokojach 
4.11. System sterowania wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych.

4.12. Ochrona przepięciowa
4.13. Ochrona przeciwporażeniowa  

4.14. Instalacja połączeń wyrównawczych 

4.15. Instalacja odgromowa 
4.16. Instalacja sieci telefonicznej 
4.17. Instalacja sieci komputerowej LAN
4.18. Instalacja sieci RTV
4.19. Instalacja oddymiania 

4.20. Uwagi końcowe

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
6. Rysunki projektowe

· Rys. nr E-1 – rzut przyziemia – instalacje elektryczne i teletechniczne - plan instalacji oświetlenia, gniazd

· Rys. nr E-2 – schemat ideowy zasilania - rozdzielni RG
7. Uprawnienia budowlane, zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa
3. Podstawa i zakres opracowania 


Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych części rozbudowywanego budynku przedszkola w miejscowości MARGONIN UL. POZNAŃSKA 10.
3.1 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu instalacji elektrycznych stanowi:

· zlecenie Inwestora

· wytyczne Inwestora

· podkłady budowlane 

· obowiązujące przepisy i normy elektryczne

· obowiązujące PN/E PBUE i Zarządzenia

· plan sytuacyjny w skali 1:500

· rzuty kondygnacji w skali  1:100

· uzgodnienia międzybranżowe 
3.2 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:

· zasilanie elektroenergetyczne,

· rozdzielnia elektryczna główna  RG, wył. p.poż.,

· instalacja oświetlenia,

· instalacja oświetlenia awaryjnego

· instalacja gniazd wtykowych,

· instalacja odgromowa budynku,
· ochrona przepięciowa,

· instalacja przeciwporażeniowa,

· instalacja połączeń wyrównawczych
· Instalacja sieci telefonicznej 
· Instalacja sieci komputerowej LAN
· Instalacja sieci RTV
4. Opis techniczny 

4.1. Dane energetyczne

Budynek jest budynkiem o jednej kondygnacji. Zasilany będzie w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej poprzez złącza kablowe usytuowane na zewnątrz obiektu przy granicy z pasem drogowym. 

Obiekt  charakteryzują niżej wymienione dane elektroenergetyczne:

· napięcie zasilania nN Un = 230/400 V

· moc przyłączeniowa Pp = 20kW 
· prąd zapotrzebowany Ib =32,0 A 
· układ sieci TN-C-S

· ochrona przeciwporażeniowa „szybkie wyłączenie” - samoczynne wyłączenie napięcia za pomocą zabezpieczeń przeciążeniowych dla linii zasilającej rozdzielnie oraz za pomocą wyłączników różnicowo - prądowych dla instalacji odbiorczej.
4.2 Zasilanie elektroenergetyczne części rozbudowanej budynku 
Zasilanie całego obiektu odbywać się będzie linią kablową nN 0,4kV typu YKY 4x25mm2, którą należy zmfować z istniejącą linią kablową.

4.3 Rozdzielnia główna R 
Rozdzielnicę główną RG zaprojektowano w oparciu o katalog LEGRANDA jako wnękową, usytuowaną w pomieszczeniu magazynowym. Rozdzielnie RG wykonać  jako podtynkową zamykana drzwiami metalowymi na klucz o stopniu ochrony min IP40.  W rozdzielni głównej RG następuje przekształcenie sieci z TN-C na TN-S. W rozdzielni RG nalży umieści wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym, ogranicznik przepięć klasy I+II z dodatkowym zabezpieczeniem, wyłączniki różnicowo–prądowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe.  Kable i przewody należy doprowadzi  do rozdzielnicy poprzez dławice uszczelniające. Przewody oraz części będące pod napięciem (także przewody neutralne i ochronne) powinny by  maskowane i niedostępne dla ludzi. Wszystkie obwody powinny by  opisane aby umożliwiały  identyfikacje obwodów przez użytkownika.
Wyłącznik główny
Głównym wyłącznikiem prądu będzie rozłącznik FRX 303 100A umieszczony na wejściu rozdzielnicy RG. 
4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

W rozdzielnicy głównej RG zainstalować wyłączniki p.poż.. Głównym wyłącznikiem prądu będzie FRX303 100A umieszczony na wejściu rozdzielnicy RG. Wyłącznik główny wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy umożliwiający podłączenia zdalnych przycisków ppoż. Przyciski p.poż. zlokalizować przy wejściach głównych do obiektu szybką z tabliczkę informacyjną o treści: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Zadziałanie wyłącznika powoduje wyłączenie z rozdzielni obwodów zasilania. Obwody sterownicze systemu zaprojektowano w oparciu o kable trudno zapalne typu HDGs 3x1,5mm2. 
Na drogach komunikacyjnych należy zainstalować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Natężenie oświetlenia awaryjnego nie będzie mniejsze niż 1lx na poziomie 20 cm nad podłogą. Czas działania opraw oświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, po zaniku zasilania podstawowego będzie nie krótszy niż 2 godziny. Budynek wyposażony jest w instalację odgromową.

Pozostałe uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej zawarte w projektach branżowych.

4.5. Układanie przewodów 

Rozprowadzenie przewodów przedstawiono na planach instalacji elektrycznej. Przewody układać pod tynkiem, a w głównych ciągach w korytkach instalacyjnych. Do odbiorników technologicznych przewody podprowadzić bezpośrednio, stosując odpowiednie ich zabezpieczenia.  
Mocowanie oraz prowadzenie kabli i przewodów
· linie kablowe nN: stosować kable na napięcie 0,6/1 kV:

· w instalacji wewnętrznej do zasilania urządzeń odbiorczych oraz oświetlenia wewnętrznego, należy stosować przewody na napięcie znamionowe 450/750 V,

· kable i przewody prowadzić po trasach w koordynacji z innymi instalacjami i urządzeniami,

· instalacje proponuje się prowadzić pod tynkiem, w posadzce oraz w korytach instalacyjnych typu Baks,

· koryta prowadzić ponad sufitami podwieszanymi,

· dla instalacji silnoprądowych stosować koryta kablowe o szerokości 200 (doboru koryt należy dokonać wg katalogu producenta zastosowanego systemu rozprowadzania kabli)

· koryta mocować przy pomocy wsporników oraz wieszaków do konstrukcji stropo-dachu,

· w wolnych przestrzeniach ścian kartonowo-gipsowych przewody układać w rurkach typu PESZLA,

· do zasilania gniazd i łączników instalację wykonać jako podtynkową,

· przy przejściach kabli i przewodów przez ściany, stropy oraz pod posadzką należy stosować rury przepustowe oraz osłonowe,

· dla instalacji teletechnicznych zastosować dla równoległego prowadzenia przewodów odstęp 

· koordynacyjny od instalacji silnoprądowych 0,5m, instalację prowadzić w oddzielnych korytach kablowych o szerokości 100mm, mocowanie i układanie koryt jak wyżej,

· przy przejściach tras kablowych przez mury i stropy oddzielenia pożarowego stosować osłony ognioodporne spełniające wymagania ppoż,

· końce kabli obustronnie należy oznaczyć, oznaczenia muszą być zgodne z użytymi w dokumentacji,

· sposób prowadzenia instalacji musi wykluczyć rozprzestrzenianie się ognia na wypadek pożaru,

· kable silnoprądowe muszą być odseparowane od instalacji teletechnicznej na całej długości instalacji,

Wszystkie zastosowane w instalacji urządzenia muszą odpowiadać najnowszemu stanowi techniki i posiadać atesty.

4.6. Instalacja oświetlenia ogólnego

Oświetlenie wewnętrzne zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy” uwzględniając wytyczne Inwestora.

Poziomy natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

· Pokój biurowy: 500 lx.

· Łazienki: 100 lx.

· Pokój socjalny: 300 lx.

· Pomieszczenia administracyjne: 300 lx.

· Korytarze: 100 lx. 

Schemat instalacji oświetlenia pokazano na rysunku nr E-1. Instalację zaprojektowano przewodami YDYżo 3x1,5mm2. Typy opraw  opisano na planie instalacji i obliczeniach oświetlenia.  Oprawy nie opisane inwestor dobierze wg własnego uznania. Do obliczeń oświetlenia wykorzystano program użyczony do tego celu wraz z bazą danych przez wiodąca na rynku firmę spełniającą wysokie standardy jakości, przy zastosowaniu innych niż podano opraw należy powtórzyć obliczenia w oparciu o nową bazę danych. Zastosowane zamienniki opraw muszą bezwzględnie parametrami technicznymi być porównywalne z rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie. Stosować oprawy z kompensacją mocy biernej cos φ ≥ 0,85

Uwaga: do łączenia łączników stosować przewody o kolorze żył czarnej, brązowej. Zgodnie z przepisami przewód o kolorze żyły zielonożółtej może w instalacji pełnić wyłącznie rolę przewodu ochronnego.
4.7. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
Na drogach ewakuacyjnych budynku przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego tj.:

· zapewniające poziom natężenia oświetlenia w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie mniejszy niz 1.0 lx, zrealizować za pomocą indywidualnych układów awaryjnych montowanych w oprawach oświetlenia podstawowego;

· wskazujące kierunek ewakuacji, zrealizowane za pomocą opraw kierunkowych świecących na stałe;

Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należ wyposażyć w diody świecące wskazujące sprawność układu awaryjnego. Czas podtrzymania min. 2h. Zastosowano oprawy świetlówkowe z piktogramami wyposażone we własne źródła zasilania w postaci akumulatorów, o czasie działania min. 2 godziny, po zaniku zasilania podstawowego. Znaki kierunkowe pracują w trybie jasnym. Obwody w skład, których wchodzą oprawy oświetlenia awaryjnego należy wykonać kablem YDYżo 4x1,5 mm2.

Do opraw w wykonaniu awaryjnym należy doprowadzić dodatkowy przewód bezpośrednio z zabezpieczenia danego obwodu w tablicy zasilającej.
Oświetlenie dobrane zostanie z zastosowaniem następujących danych i norm:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DZ. U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami )

· PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

· PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe.

Oświetlenie ewakuacyjne jako rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiającego łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego i będzie spełniać następujące warunki:

· droga ewakuacyjna o szerokości ponad 2m - oświetlenie ewakuacyjne strefy otwartej minimalne natężenie oświetlenia na poziomie posadzki nie może być mniejsze niż 0,5lx ( z wyjątkiem obwodowego pasa o szerokości 0,5m) a równomierność Emax/Emin nie może być większa od 40/1 , 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s

· droga ewakuacyjna o szerokości do 2m -minimalne natężenie oświetlenia na poziomie posadzki wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niż 1 lx , a na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi .natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 0,5lx, równomierność Emax /Emin wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinna być większa od 40/1 , 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN-1838:2005 -  oprawami z indywidualnym zasilaniem spełniającym wymagania PN-EN -60598-2-22:2004.
Opraw rozmieszczone będą wzdłuż drogi ewakuacyjnej oraz :

· w pobliżu każdych drzwi wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;

· w pobliżu schodów , tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;

· w pobliżu każdej zmiany poziomu,

· przy znakach bezpieczeństwa,

· przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

· przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

· na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

· w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmu pożaru.

Użyte określenie „ w pobliżu" oznacza w obrębie 2m mierzone w poziomie

Przewiduje się znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej oświetlone zewnętrznie przez oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

W przypadkach braku możliwości oświetlenia zewnętrznego znaków zastosowane zostanie oświetlenie wewnętrzne znaków tzn. w miejscach, w których wymagany jest znak zastosowane zostaną oprawy oświetleniowe przystosowane do naklejenia znaków bezpieczeństwa zgodnych PN -92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Oświetlenie zewnętrzne lub wewnętrzne znaków bezpieczeństwa wg PN -EN 1838:2005.Oprawy oświetleniowe wykorzystane do oświetlenia wewnętrznego znaków powinny spełniać wymagania PN-EN -60598-2-22:2004.
Jako oświetlenie awaryjne przyjęto elektroniczny układ awaryjnego zasilania oświetlenia. Wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne będą oświetlane oprawami LED przeznaczonymi do oznaczania przejść oraz wyjść ewakuacyjnych, jako oprawy awaryjne zastosować oprawy LED. 

Awaryjne źródło zasilania powinno zapewnić pracę systemu oświetlenia awaryjnego przez 2-godzinę.

4.8.  Instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia

Gniazda wtyczkowe 1 fazowe 230V zasilić przewodem YDYżo 3(2,5mm2 Przewody w umieścić w rurkach. Należy instalować gniazda ze stykiem ochronnym. Przewody układać w rurkach instalacyjnych zamontowanych na ścianach budynku. Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji. Przewody i zabezpieczenia do instalacji odbiorników technologicznych pokazano na schematach rozdzielnic.
Schemat instalacji zasilania gniazd i sprzętu technicznego pokazano na rysunku nr E-1, E-2.

Instalację gniazd wykonać przewodami YDYżo 3x2,5 450/750V a zasilanie sprzętu technicznego wykonać przewodami o przekroju dobranym indywidualnie do mocy i grup odbiorników zasilanych z poszczególnych rozdzielnic (przekroje przewodów podane zostaną na schematach rozdzielnic. połączenia instalacji pod osprzętem w puszkach aparatowo rozgałęźnych. W pomieszczeniach sanitarnych, należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP-44 pozostały osprzęt IP-20. Wyłączniki mocować na wysokości 125cm, gniazda na wysokości 125 cm w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach gniazda mocować na wysokości 30 cm od poziomu posadzki.
4.9. Instalacja gniazd 3 fazowych

Gniazda 3 fazowe 400V zasilić przewodem YDYżo 5(2,5mm2. Przewody układać w rurkach instalacyjnych zamontowanych na ścianach budynku. Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji. 

4.10. Instalacja gniazd i oświetlenia w pokojach 

Obwody oświetleniowe i siłowe w pokojach biurowych należy wyprowadzić z rozdzielni głównej RG zgodnie z załączonymi schematami.

Instalację oświetlenia ogólnego w pokojach należy wykonać kablem YDYżo 3x1.5mm2.

Instalację gniazd wtykowych należy wykonać kablem YDYżo 3x2,5mm2.

Sprzęt łączeniowy (łączniki i przyciski) instalować na wysokości 1,4m nad podłogą. Rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji elektrycznej przedstawiono na załączonych rysunku. Gniazda przewidziane na ścianach zewnętrznych budynku pod oknami należy montować na wysokości 0,85 m (nad kaloryferem).

Przewody do gniazd w pokojach biurowych prowadzić w listwach instalacyjnych przy podłodze. Gniazda mocować w listwach instalacyjnych np. typu Mosaic Legrand.

W pokojach biurowych przewidziano następujące odbiory:

· Oświetlenie ogólne,

· Gniazda ogólnego przeznaczenia IP20,

· Gniazda komputerowe IP20,

Przewody i rury pod tynkiem należy układać pionowo i poziomo:

· poziome odcinki instalacji na ścianach układać w odległości 0,3 m od sufitu,

· pionowe odcinki instalacji powinno prowadzić się 0,15 m od krawędzi ościeżnicy lub prostopadle od puszki do gniazda,

Oprawy oświetleniowe należy montować bezpośrednio do stropu kołkami rozporowymi.

Rozmieszczenie poszczególnych gniazd zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora. Osprzęt typu Legrand Mosaic w kolorze białym lub inny o analogicznych parametrach technicznych.
4.11.
System sterowania wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych.
W pomieszczeniach sanitarnych zasilać z obwodów zasilających oświetlenie poszczególnego pomieszczenia. Wentylator powinien działać ze zwłoką czasową tzn. po wyłączeniu oświetlenia powinien działać przez nastawiony czas (stosować wentylatory z wbudowaną funkcją czasową). Przykład wykonania połączenia wentylatora z obwodem oświetleniowym:

[image: image1.wmf]
Schemat połączenia wentylatora do instalacji oświetlenia
4.12.
Ochrona przepięciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi zaprojektowano na rozdzielni RG, dwa stopnie ochrony przepięciowej, ograniczniki przepięć klasy B i C typu typu DEHN. Przed podłączeniem urządzeń sprawdzić ich parametry. Całość prac związanych z ochronną przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60 364-4-443 i Dz.U. nr 75.

4.13. Ochrona przeciwporażeniowa  
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych, wyłączników nadmiarowo prądowych w poszczególnych obwodach oraz zastosowanie połączeń wyrównawczych. Układ sieci typu TN-S. Rozdzielczość PEN na PE i N w rozdzielnicy RG. Przewód neutralny powinien mieć izolację koloru niebieskiego zaś przewód ochronny izolację dwubarwną koloru zielono – żółtego.  Zacisk PE połączyć w rozdzielnicy z główną szyną uziemiającą budynku przewodem LY 25mm2. Szynę uziemiającą SW połączyć z istniejącym na zewnątrz budynku uziomem sztucznym za pomocą taśmy FeZn 25x4mm poprzez złącze kontrolne. Do głównej  szyny uziemiającej podłączyć metalowe rury instalacji podziemnych.  Z uwagi na prawidłowe działanie wyłączników różnicowo – prądowych jakiekolwiek połączenie przewodu „N” i „PE” za wyłącznikiem jest niedopuszczalne. Ochrona przeciwporażeniowa w budynku musi spełniać wymagania PN-IEC 60 364-4-41 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Jako dodatkowy system ochrony przeciwporażeniowej przewiduje się:

· samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 5sek – dotyczy wszystkich rozdzielnic 

· samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4sek wspomagane wyłącznikami różnicowo-prądowymi – dotyczy obwodów oświetleniowych 

· samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4sek wspomagane wyłącznikami różnicowo-prądowymi klasy A – dotyczy obwodów gniazd wtykowych

· druga klasa izolacji – dotyczy to opraw oświetleniowych w węzłach sanitarnych 

· ochronie podlegają części przewodzące dostępne.

· rezystancja uziemienia rozdzielnic głównych powinna być mniejsza niż 5Ω.

4.14. Instalacja połączeń wyrównawczych  

Instalacja zaprojektowana zostanie zgodnie z PN-IEC60364.

W budynku zastosowany zostanie system połączeń wyrównawczych oparty na głównych magistralach oraz przewodach przyłączeniowych. System należy uziemić przyłączając do uziomu budynku płaskownikiem Fe/Zn 40x5mm. Główną szynę połączeń wyrównawczych GSW należy umieścić w pobliżu rozdzielni głównej RG w obudowie wnękowej wykonanej z materiału izolacyjnego. Do szyny połączeń wyrównawczych należy podłączyć uzom otokowy budynku, wszystkie metalowe części instalacji wodnych i kanalizacyjnych, kanały wentylacyjne, koryta kablowe oraz miejscowe szyny połączeń wyrównawczych. Miejscowe szyny połączeń wyrównawczych umieścić w kuchni  pod zlewem. Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniony przed korozją.
Celem stworzenia ekwipotencjalizacji dla części przewodzących dostępnych i obcych w obiekcie należy wykonać system połączeń wyrównawczych:

a) głównych - do którego należy przyłączyć:

· zbrojenie płyty fundamentowej 

· uziom otokowy

· szyny  PE w rozdzielni głównej
· instalacje sanitarne metalowe w obiekcie (instalację wodną i kanalizacyjną, instalację c.o. i c.w. instalację wentylacyjną)

· inne elementy przewodzące obce (konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i pozostałych, elementy konstrukcji budynku, i.t.p.)

Połączenia należy wykonać przewodem wyrównawczym miejscowym i głównym CC-LY25mm2 , połączonym z uziomem budynku.  

b) dodatkowych w łazienkach - do którego należy przyłączyć:

· metalowe instalacje i urządzenia sanitarne 

· inne urządzenia metalowe np. ościeżnica drzwiowa 

W tym celu należy wykonać zacisk uziemiający zainstalowany w puszce instalacyjnej fi=80mm zlokalizowanej w ścianie z drzwiami łazienkowymi od strony korytarza na wysokości 30cm od posadzki. Od zacisku uziemiajacego prowadzić promieniowo przewody wyrównawcze miejscowe CC - LY4mm2 układane w rurkach ochronnych od rozdzielnicy mieszkaniowej pionowo w ścianie metodą podtynkową i dalej w rurkach bezpośrednio na płycie posadzki, a następnie w rurkach pionowo metodą podtynkową do wyżej wymienionych elementów. 

Wytyczenie tras rurek musi dokonać wykonawca robót elektrycznych w fazie wykonywania robót betoniarskich lub wykonawca robót budowlanych pod nadzorem elektryka i przejmuje odpowiedzialność za ich drożność. 
[image: image2.jpg]a) Uklad sieci TN-C-S

Wewngtrzna linia
zasilajaca

L1 L2L3 N PE

Instalacja wodna

Instalacja gazowa
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja CO
[9000¢ Gtéwna szyna uziemiajaca
Zbrojenie budynku
L1
2 = Uziemienie fundamentowe
L3 g

Uziemienie sztuczne

== PEN

Linia zasilajaca




4.15. Instalacja odgromowa  

Wykonana jest zgodnie z PN-86/E-05003 arkusz 01 i 03.

· zwody poziome niskie na dachu - drut DFe/Zn Ø8mm.  

Wszystkie metalowe części obiektu znajdujące się na dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi niskimi. 

· przewody odprowadzające - drut Fe/Zn Ø8mm instalować w rurze grubościennej  Ø 20mm pod tynkiem i ociepleniem. 

Przewody odprowadzające połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi.  

· uziom naturalny – wykorzystane zbrojenie płyty fundamentowej całego obiektu

· uziom sztuczny – otokowy - płaskownik Fe/Zn40x5mm ułożyć w ziemi 1,0m poniżej terenu w odległości 1,0m od garażu.

Uziom naturalny należy połączyć metalicznie z uziomem otokowym i przewodami odprowadzającymi poprzez złącza pomiarowe usytuowane w skrzynce wnękowej zamykanej drzwiczkami, zlicowanymi z elewacją  budynku na wysokości 0,5m od terenu. Do uziomu należy przyłączyć system połączeń wyrównawczych – główną szynę uziemiającą na poziomie parteru. Wszystkie wystające elementy na dachu (nie urządzenia elektryczne) połączyć z siatką zwodów. Zwody odprowadzające podłączyć do uziomu fundamentowego wykonanego na etapie zalewania fundamentów z bednarki Fe/Zn 25x4mm. Do uziomu fundamentowego podłączyć główną szynę wyrównawczą. Iglice odgromowe muszą wystawać minimum 0,5m ponad obiekt chroniony (wentylator ,wywietrznik, komin). Zestawy anten TV naziemnej DVB-T, ochronić iglicami odgromowymi montowanymi do anten. Pręty podłączyć do siatki zwodów. Wszystkie połączenia należy wykonać przez spawanie oraz zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziomu nie może przekraczać wartości 10 (.

4.16 Instalacja sieci telefonicznej
Miedziane połączenia szkieletowe będą zrealizowane kablami F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e pomiędzy punktami abonenckimi a przełącznicą. Przewody układane będą pod tynkiem. Przełącznicę należy zamontować w miejscu dogodnym do wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego. Należy do niej wprowadzić wszystkie projektowane przewody telefoniczne. 

4.17 Instalacja sieci komputerowej LAN

Założenia projektowe
Siec zostanie wykonana w topologii gwiazdy, opartej o jeden Główny Punkt Dystrybucyjny. System okablowania strukturalnego został oparty o osprzęt sieciowy kategorii 5e. Głównym celem projektowanej sieci lokalnej jest umożliwienie dostępu do sieci internet.

Elementy składowe instalacji

Punkty odbiorcze PEL (Punkt Elektryczno Logiczny) oprócz gniazd elektrycznych będą stanowiły gniazda teleinformatyczne wyposażone w jeden nieekranowany moduł RJ45 kat. 5e. Projekt zakłada zainstalowanie łącznie 10 PEL. Gniazda z modułami RJ45 będą instalowane podtynkowo. Do każdego PEL należy doprowadzić jeden nieekranowany kabel kat. 5e. Po wykonaniu  instalacji wszystkie gniazda  i  panele  należy trwale opisać zgodnie z przyjętymi zasadami.

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome stanowi połączenie pomiędzy gniazdami odbiorczymi RJ45  a panelami dystrybucyjnymi RJ45 zainstalowanymi w szafie dystrybucyjnej. Medium transmisyjne w przypadku połączeń sieci komputerowej będzie stanowił czteroparowy, nieekranowany kabel kategorii 5e w powłoce PVC. Połączenie gniazda odbiorczego z panelem dystrybucyjnym musi być wykonane z jednego ciągłego odcinka kabla. Wszelkiego rodzaju łączenie kabli na tym odcinku jest niedopuszczalne. Poszczególne kable od strony gniazd oraz paneli powinny być trwale oznakowane np.: niezmywalnym pisakiem. Okablowanie powinno zostać tak poprowadzone, aby nie przekraczać odległości 100 m między PEL a urządzeniem aktywnym sieci oraz tak by nie narazić niepotrzebnie okablowania na uszkodzenia. Podczas układania tras kablowych należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy trasami kabli logicznych i elektrycznych, określoną w wymaganiach producenta wybranej technologii.
Punkt dystrybucyjny

Główną szafę dystrybucyjną należy zamontować w piwnicy w miejscu dogodnym do prowadzenia kabla światłowodowego. Zaprojektowano szafę wiszącą 9U o wymiarach 520x550 pozwalająca na instalację urządzeń w standardzie 19”. Szafa powinna mieć zainstalowany moduł wentylacyjny, listwę zasilającą oraz organizatory do kabli pozwalające utrzymać w niej porządek. W szafie zostaną zainstalowane urządzenia sieciowe wg. innego opracowania.

Kontrola poprawności wykonania instalacji

Po wykonaniu  instalacji  należy wykonać pomiary potwierdzające zgodność parametrów wykonanego okablowania strukturalnego z wymaganiami normy.

Parametry, które należy pomierzyć dla każdego kanału kat. 5 to:

· mapa rozszycia,

· długość

· tłumienie,

· przesłuch NEXT,

· przesłuch NEXT powersum,

· przesłuch ELFEXT

· przesłuch ELFEXT powersum

· Return Loss,

· Różnica czasu propagacji poszczególnych par kabla,

· Czas propagacji sygnału,

· Rezystancja, 

· ACR

Protokoły pomiarów okablowania strukturalnego należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

4.18. Instalacja sieci RTV-SAT
System TV naziemnej, radiowej i satelitarnej w budynku umożliwia odbiór dowolnego programu naziemnego w każdym gniazdku antenowym oraz po podłączeniu przez abonenta tunera satelitarnego również programów satelitarnych z jednego z dwóch satelitów (Astry i Hot Birda).

System TV naziemnej, radiowej i satelitarnej składa się:

· anteny satelitarnej stalowej 110 cm ocynkowanej i malowanej,

· 2 konwerterów satelitarnych Quatro MTI,

· anteny telewizyjnej VHF 7-elementowej,

· anteny radiowej 1RUZ A anodowej,’

· anteny telewizyjnej UKF 19-elementowej,

· zwrotnicy antenowej

· wzmacniacza budynkowego HS-013 (12V)Terra VHF/UHF 1we/2wy

· gniazd abonenckich podtynkowych końcowych,

· multiswitchy 9 wejściowych i 12 wyjściowych,

· wzmacniaczy do multiswitchy 9 wejściowych i 12 wyjściowych,

· przewodu koncentrycznego 75 .

Na dachu budynku należy zamontować zestaw anten do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej, antenę radiową dookólną i czasze anteny satelitarnych z dwoma konwerterami. Anteny należy ustawić zgodnie z zaleceniami operatorów. Anteny zamontować na dwóch masztach chronionych instalacją odgromową. Wzmacniacz, mutliswiche, zasilacze należy zamontować w szafce RTV pokazanej na rzutach i schemacie. W szafce dodatkowo należy zamontować gniazdo 16A z wyłącznikiem nadprądowym B6A. Kabel zasilający TV-SAT (YDYżo 3x2,5 mm2) należy doprowadzić do gniazda w szafce TV-SAT. 
Przewody z anten sprowadzone zostaną poprzez przepusty kablowe w dachu do szafki RTV. Zadaniem multiswitchy będzie rozdzielenie sygnału telewizyjnego do poszczególnych gniazd satelitarnych w budynku. Gniazda końcowe RTV-SAT przewidziano w pomieszczeniach zgodnie z rys. nr E-1  . Gniazda montować we wspólnych ramkach z gniazdami sieciowymi RJ45 i zasilającymi 230VAC.

Wytyczenie tras rurek musi dokonać wykonawca robót elektrycznych w fazie wykonywania robót betoniarskich lub wykonawca robót budowlanych pod nadzorem elektryka i przejmuje odpowiedzialność za ich drożność. 

Szczegóły na schemacie zasilania.
Multiswitch:

Multiswitche radialne serii MRS-912 Terra 9-wejściowy 12-wyjściowy są dedykowane dla małych i średnich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT, oraz sygnału telewizji naziemnej. Multiswitche są przeznaczone do pracy wewnątrz budynku. Multiswitche radialne serii MRS dedykowane są do instalacji w całości lub częściowo bazujących na topologii gwiazdy, w której przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy. MRS-912 R70412 posiada 9 wejść oraz 12 wyjść umożliwiając dystrybucję sygnału z dwóch satelity, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB do 12 gniazd. Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w bierny tor telewizji naziemnej, powinno więc być instalowane w lokalizacjach z dostępem do względnie dobrego sygnału TV (wysoki poziom sygnału, dobra jakość). W przypadku słabszych sygnałów zalecane jest zastosowanie przedwzmacniacza antenowego lub wzmacniacza, które dodatkowo wzmocnią sygnał w torze telewizji naziemnej.

4.19. Instalacja oddymiania 
ZASILANIE CENTRALI

W miejscu przedstawionym na rysunku zainstalowane będą centrale oddymiające i centrale pogodowe. Z istniejącej rozdzielni głównej należy wyprowadzić przewody zasilające (osobno do każdej z central) typu YDY 3×1,5mm² układane pod tynkiem dla zasilania central pogodowych. Dla zasilania central oddymiających należy z istniejącej rozdzielni głównej wyprowadzić oddzielnie do każdej z central przewody zasilające typu HDGs 3×2,5mm² PH90 układane pod tynkiem.

Projektowane obwody należy zabezpieczyć w rozdzielni głównej wyłącznikami nadprądowymi o wartości B6A.

CENTRALA ODDYMIAJĄCA

W miejscach przedstawionych na rysunku zainstalowane będą centrale oddymiające dla każdej klatki osobno. Zaprojektowano centralę MCR9705-5A firmy MERCOR, jest ona podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centralka steruje i dostarcza energię elektryczną do siłowników w oknach oddymiających.

Centralka realizuje funkcje:

- oddymiania ppoż,

- przewietrzania,

- zamykania okien w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem.

Funkcja oddymiania ppoż. realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu  lub wciśnięcia przycisku „ODDYMIANIE” w ręcznym włączniku oddymiania MRC RPO-1. Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania (LP). Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230 V i dostarcza napięcie stałe o wartości  24V do urządzeń elektrycznego systemu oddymiania. Dzięki wyposażeniu centrali w akumulatory, centrala jest niewrażliwa na brak napięcia zasilającego i może czuwać przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie możliwe jest jednokrotne uruchomienie urządzeń (np. otwarcie klap oddymiających).

Centrala posiada możliwość:

· automatycznego wyzwalania alarmu sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru,

· ręcznego wyzwalania alarmu z przycisków alarmowych,

· automatycznego wyzwalania alarmu z czujek dymowych,

· przekazania informacji o alarmie (sygnał NO/NC),

· przekazania informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC),

· przekazania informacji o otwarciu klapy (sygnał NO/NC),

· ręcznego otwierania klap dymowych w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywoływania stanu alarmowego,

· automatycznego zamknięcia klap dymowych, otwartych do wentylacji, w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru (po zamontowaniu centralki pogodowej z czujnikiem wiatr-deszcz)

Centrala MCR 9705 posiada akustyczną (alarm) i optyczną sygnalizację stanu jej pracy, co w łatwy sposób pozwala zidentyfikować źródło alarmu lub zlokalizować miejsce uszkodzenia systemu. Zamykanie klap o ich awaryjnym otwarciu (likwidowanie stanu alarmowego) odbywa się po uprzednim usunięciu przyczyny alarmu. Podłączenie ręcznego przycisku oddymiania RPO-1 umożliwia zdalną obsługę centrali wyzwolenie alarmu, kasowanie alarmu i zamykanie klap po alarmie) i zdalną sygnalizację stanu systemu (gotowość, uszkodzenie, alarm).

CENTRALA POGODOWA

W miejscach przedstawionych na rysunku zainstalowane będą centrale pogodowe. Jako stację pogodową zaprojektowano stację MCR P054 osobno dla każdej z kaltek. Centrala jest stosowana do sterowania pracą siłowników klap oddymiających, które powinny zostać zamknięte w przypadku deszczu lub wiatru. Do urządzenia należy podłączyć centrale sterowania oddymianiem. Sygnał zamknięcia jest wysyłany na podstawie pomiarów z czujnika wiatru WM1 oraz deszczu RS1.

Urządzenie zawiera 4 styki przełączalne, które w przypadku deszczu/wiatru lub przy zaniku napięcia sieciowego zostają wysterowane; styk pozostaje wysterowany przez ustawiony czas po zaniku deszczu/wiatru wartość natężenia deszczu wywołująca alarm jest nastawialna przez użytkownika (słaby deszcz - silny deszcz) wartość siły wiatru wywołująca alarm jest nastawialna przez użytkownika w zakresie od słabej bryzy (ok. 5 m/s) do porywistego wiatru (ok. 15 m/s) dodatkowe wejście czujnika otwarcia klap (zwarty w czasie otwarcia) umożliwia optyczną kontrolę stanu klap urządzenie jest wyposażone w sygnalizację następujących stanów:

· zasilanie 230V~ - dioda LED zielona

· alarm "wiatr" - dioda LED czerwona

· alarm "deszcz" - dioda LED czerwona

· sygnalizacja "klapa otwarta" - dioda LED żółta

· wskaźnik prędkości wiatru - linijka świetlna: 7 diod LED w kolorze żółtym, jedna  

· czerwona (dla prędkości wiatru powyżej ok. 15 m/s)

obudowa natynkowa z tworzywa sztucznego, wymiary wys. x szer. x głęb.: 180 x 180 x 75 mm; IP 54. Stację pogodową zasilić przewodem typu YDY 3×1,5mm², układanym bezpośrednio pod tynkiem. Połączenie z centralą oddymiającą wykonać przewodem YnTKSYekw 1×2×0,8mm² układanym bezpośrednio pod tynkiem. Stację pogodową z czujnikami wiatru WM1 oraz deszczu RS1 podłączyć do centrali przewodem typu YnTKSYekw 2×2×0,8mm².

ZASILANIE SIŁOWNIKÓW

Siłowniki okien oddymiających zasilić przewodem typu HLGs 2×1,5mm² PH90, prowadzonym bezpośrednio pod tynkiem. Przewód zakończyć puszką instalacyjna do systemów pożarowych wykonaną z blachy ocynkowanej pokrytej czerwoną farbą.

CZUJKI DYMU

Na każdej kondygnacji zamontowana zostanie optyczna czujka dymu typu ECO 1003. Należy ona serii czujek ECO 1000 firmy System Sensor. ECO 1000 to rodzina czujników konwencjonalnych, w czujkach tych zastosowano element fotoelektryczny ze zintegrowanym specjalnym obwodem analizującym (ASIC), co pozwala na szybkie i bezbłędne wykrywanie pożarów. Takie połączenie pozwala na znaczne wydłużenie okresów pomiędzy ingerencjami serwisowymi, koniecznymi do wyczyszczenia czujki. Do testowania czujek serii ECO1000 używa się laserowego testera czujek, który wysyła kodowaną wiązkę sygnałową, co eliminuje możliwość wywoływania alarmów przez inne urządzenia laserowe. Testowanie czujki może odbywać się z odległości kilku metrów i nie wymaga żadnej fizycznej ingerencji w czujce przez użytkownika. Czujki ECO 1003 wyposażone zostały standardowo w diody LED sygnalizujące lokalnie wystąpienie alarmu, która załącza się i świeci do chwili zresetowania czujki. Możliwe jest również dołączenie zewnętrznego wskaźnika zadziałania. Czujki należy zasilić przewodem typu YnTKSYekw 1×2×0,8mm² prowadzonym bezpośrednio pod tynkiem. W podstawie ostatniej czujki należy zainstalować rezystor końcowy o wartości 5,1 kΩ. Rozmieszczenie czujek przedstawiono na rysunku.
RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

Jako RPO zastosowano nieadresowalny przycisk MCR RPO-1, który przeznaczony jest do ręcznego wprowadzenia w stan alarmowy współpracującej z nim centrali sterującej oddymianiem oraz do prezentowania stanu podłączonej centrali. Przycisk posiada obudowę o stopniu ochrony IP30, jest przeznaczony do pracy wnętrzowej. MCR RPO-1 posiada uruchamialny pośrednio przycisk wyzwolenia,  sygnalizację optyczną gotowości systemu, alarmu i uszkodzenia. Dostęp do przycisku wyzwalającego jest chroniony szybką. Wewnątrz obudowy przycisku znajduje się dodatkowy przycisk kasowania alarmu wraz z dźwignią do zwalniania przycisku wyzwalającego oraz listwa przyłączeniowa. Przyciski należy zasilić przewodem typu YnTKSYekw 4×2×0,8mm² prowadzonym bezpośrednio pod tynkiem. Rozmieszczenie przycisków pokazano na rysunku.
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

Przełącznik przewietrzania LP Mercor służy do ręcznego sterowania położenia klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu, w dowolnym położeniu. Przycisk przewietrzania zasilić przewodem typu YDY 3×1,5mm² prowadzonym bezpośrednio pod tynkiem. Lokalizację przycisku przewietrzania pokazano na rysunku.

6.19. Uwagi końcowe

· Całość prac wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną

· Przy realizacji robót stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane atesty i znaki bezpieczeństwa

· Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PN/E PBUE i Zarządzeniami. 
· Prace objęte niniejszą dokumentacją na bieżąco koordynować z realizacją pozostałych instalacji
· Po wykonaniu prac wykonać ochrony pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji uziemienia.
· Po wykonaniu prac sporządzić dokumentację powykonawczą i poinformować użytkownika o konieczności comiesięcznego testowania i sprawdzania wyłączników różnicowoprądowych oraz urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej.
· Użyte w projekcie materiały mogą być zastąpione przez inne pod warunkiem zachowania tych samych parametrów technicznych i standardu jakościowego po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru autorskiego i  uzyskania zgody Inwestora.

· Przed przystąpieniem do wykonania robót elektrycznych, wykonawca winien zapoznać się z dokumentacjami branżowymi.

· Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz z normami, przepisami i zarządzeniami.

· Niezbędna jest ścisła koordynacja wykonawcza między branżami przy wykonywaniu magistrali elektrycznych.

· W trakcie wykonywania płyty fundamentowej, ścian żelbetowych winien być obecny inspektor nadzoru elektrycznego. 

· Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy wykonać pomiary potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić protokoły badań  oraz poinformować użytkownika o co miesięcznym testowaniu  wyłączników  różnicowo-prądowych.

· badanie rezystancji izolacji kabli

· badanie rezystancji izolacji przewodów

· badanie wyłącznika różnicowoprądowego

· badanie gniazd zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym

· badanie ciągłości przewodów ochronnych

· badanie ciągłości instalacji odgromowej-część nadziemna

· badanie rezystancji uziomu

· badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania
Wskazane w projekcie konkretne nazwy typów i producentów podano w celach określenia wymaganych parametrów dostarczanych wyrobów i urządzeń. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac otrzymać potwierdzenie projektanta, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania funkcjonalne, jakościowe i techniczne określone w projekcie.
[image: image3.bmp]









PAGE  

_1478328221.dwg

